ГУАП

КАФЕДРА № 15

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

по курсу: Безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

| СТУДЕНТЫ ГР. | 4842 |  |  |  | Дмитриева А. А. Косенко О. В. Кузьмин В. С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2012

1. Исходные данные:

Вариант № 5

2. Принципиальные схемы подключения приборов

Рис. 1 – Принципиальная схема подключения приборов при определение  параметров электрического сопротивления тела человека

Рис. 2 – Принципиальная схема модели трёхфазной сети переменного тока с

изолированной и заземлённой нейтралью

3. Расчетные формулы:

(1)

Где:

I – ток, проходящий через тело человека

UмВ – показания снятые милливольтметром

(2)

Где:

UВ – напряжение, поданное на модель тела человека

Z – общее сопротивление тела человека

(при f>10000 Гц)                                                                         (3)

Где:

- внутреннее сопротивление рук и  тела человека.

f – частота переменного тока, проходящего через тело человека

(4)

Где:

- активное сопротивление кожи человека

Z0 – сопротивление тела человека при f→0

(5)

ZН – полное сопротивление кожи человека

(6)

Где:

С – емкость  наружного слоя кожи человека

(7)

Где:

XC – емкостное сопротивление кожи человека

3. Результаты измерений и вычислений:

Таблица 1. Определение параметров электрического сопротивления тела человека

| Частота |  | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерений |  | расчётов |  |
| f, Гц | lgf | Uв | UмВ | I, мА | Z, кОм |
| 25 | 1,4 | 1 | 0,57 | 0,057 | 17,54 |
| 35 | 1,5 |  | 0,61 | 0,061 | 16,39 |
| 45 | 1,6 |  | 0,7 | 0,07 | 14,29 |
| 60 | 1,8 |  | 0,8 | 0,08 | 12,50 |
| 100 | 2,0 |  | 1,1 | 0,11 | 9,09 |
| 250 | 2,4 |  | 2,6 | 0,26 | 3,85 |
| 500 | 2,7 |  | 5,1 | 0,51 | 1,96 |
| 1000 | 3,0 |  | 11 | 1,1 | 0,91 |
| 2500 | 3,4 |  | 26 | 2,6 | 0,38 |
| 5000 | 3,7 |  | 52 | 5,2 | 0,19 |
| 10000 | 4,0 |  | 110 | 11 | 0,09 |
| 20000 | 4,3 |  | 210 | 21 | 0,05 |

rв=0,09 кОм при f = 10 кГц

Z0≈21 кОм

кОм

При f=65 Гц:

кОм

мФ = 0,35 мкФ

Ом = 450 кОм

Таблица 2. Исследование влияние сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении его к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

| Режим работы | Результаты измерений для фазы Б Rиз. фазы = 0,6 МОм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | Rчел, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Iчел, мА | 11 | 9 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 3 |

Таблица 3. Исследование влияния сопротивления изоляции фаз на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

| Режим работы | Результаты измерений для фазы Б Rчел = 2 кОм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | Rиз. ф., МОм | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  | Iчел, мА | 9,5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 |

Таблица 4. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью, работающей в аварийном режиме

| Режим работы | Результаты измерений для фазы А Rзам = 0,1 Ом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийный | Rчел, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Iчел, мА | 68 | 66 | 50 | 40 | 36 | 34 |

Таблица 5. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной нейтралью

| Режим работы | Результаты измерений для фазы А R0 = 0,5 Ом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | Rчел, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Iчел, мА | 66 | 56 | 40 | 30 | 26 | 24 |

Таблица 6. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной нейтралью, работающей в аварийном режиме

| Режим работы | Результаты измерений для фазы А R0 = 0,1 Ом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийный | Rчел, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Iчел, мА | 76 | 65 | 50 | 40 | 36 | 34 |

Таблица 7. Исследование изоляции трехфазной сети переменного тока

| Наименование фазы | Результаты измерения и расчётов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rиз, МОм | Rдоп, МОм |
| А | >500 | 0,5 |
| Б | 0,8 |  |
| С | 0 |  |

Таблица 8. Исследование изоляции проводов

| Марка провода | Результаты измерения Rизм, МОм | Rдоп, МОм |
| --- | --- | --- |
| БПВЛ | 5 | 0,5 |
| БПВЛЭ | >500 | 0,5 |
| БПТ | 7,5 | 0,5 |
| БПТЭ | >500 | 0,5 |
| ПР | 0,8 | 0,5 |
| АПР | 0,8 | 0,5 |

4. Графики полученных теоретических и экспериментальных зависимостей

Рисунок 1. График зависимости Z(f) f<100 Гц.

Рисунок 2. График зависимости Z(lg f) f>100 Гц.

Рисунок 3. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью.

Рисунок 4. График зависимости Iчел(Rиз) при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью.

Рисунок 5. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме.

Рисунок 6. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной изолированной нейтралью.

Рисунок 7. График зависимости Iчел(Rчел) при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной изолированной нейтралью в аварийном режиме.

8. Выводы:

1)  Высокая частота переменного тока почти  полностью устраняет влияние емкостного сопротивления кожи, тем самым многократно снижая полное сопротивление человеческого тела. Таким образом, даже напряжение всего в 1В  на частоте в 20 кГц создает ток в 0,021 А.

2) Результаты измерений в полном соответствии с теоретическим материалом показывают, что прикосновение к сети в аварийном режиме значительно опаснее (в 10 раз) в случае изолированной нейтрали и относительно опаснее (примерно на 10%) в случае глухозаземленной нейтрали. Так же, схема с глухозаземленной нейтралью значительно опасней схемы с изолированной нейтралью.

3) При исследовании изоляции трехфазной сети было выявлено нарушение ТБ, вызыванное недопустимым уровнем изоляции фазы С.

4) Исследумые кабеля продемонстрировали достаточное сопротивление изоляции, при условии эксплуатации в сетях с напряжением не выше 1 кВ.