1. Описание технологического процесса

При первоначальном запуске задачи, по сигналу бита инициализации, открывается кран K1, пневмокран А, а также начинает работать помпа Р1. Далее наполняются баки X,Y,Z. Соответственно, срабатывают датчики верхнего и нижнего уровня этих баков (DнX, DвX, DнY, DвY, DнZ, DвZ). По сигналам с датчиков верхнего уровня баков  (DвX, DвY, DвZ) закрываются кран К1, пневмокран A и помпа P1, открываются краны K2,K3  и помпа№2, по сигналам с датчиков нижнего уровня баков  (Dн1, Dн2, Dн3), краны K2,K3  и помпа P2 закрываются. Далее срабатывает датчик верхнего уровня батискафа (DI1), по этому сигналу включается двигатель М, через некоторое время, заданное таймером, он выключается. Начитает работать помпа P3, срабатывает датчик верхнего уровня емкости (DI2), который отключает помпу P3 и открывает кран К1, пневмокран A, включает помпу P1. Далее процесс повторяется.

Если в процессе работы кранов К1,К2,К3 произойдет сбой, и их открытие или закрытие будет длиться дольше положенного времени- будет подан сигнал «Авария».

Краны К1,К2,К3- МЭО-16; А- пневмокран

2. Таблица входных и выходных сигналов

| № контакта |  | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы DI |  |  |  |
| I1 |  | DK1о | Датчик «кран К1 открыт» |
| I2 |  | DК1з | Датчик «кран К1 закрыт» |
| I3 |  | DI3 | Датчик «верхний уровень бака Х» |
| I4 |  | DI4 | Датчик «нижний уровень бака Х» |
| I5 |  | DК2о | Датчик «кран К2 открыт» |
| I6 |  | DК2з | Датчик «кран К2 закрыт» |
| I7 |  | DI7 | Датчик «верхний уровень бака Y» |
| I8 |  | DI8 | Датчик «нижний уровень бака Y» |
| I9 |  | DК3о | Датчик «кран К3 открыт» |
| I10 |  | DК3з | Датчик «кран К3 закрыт» |
| I11 |  | DI11 | Датчик «верхний уровень бака Z» |
| I12 |  | DI12 | Датчик «нижний уровень бака Z» |
| I13 |  | DI13 | Датчик «верхний уровень батискафа» |
| I14 |  | DI14 | Датчик «верхний уровень ёмкости С» |
| Выходы DO |  |  |  |
| Q1 | К1о |  | Открыть К1 |
| Q2 | К1з |  | Закрыть К1 |
| Q3 | К3о |  | Открыть К3 |
| Q4 | К3з |  | Закрыть К3 |
| Q5 | К2о |  | Открыть К2 |
| Q6 | Р1о |  | Открыть помпу Р1 |
| Q7 | К2з |  | Закрыть К2 |
| Q8 | Ао |  | Открыть пневмокран А |
| Q9 | Р2о |  | Открыть помпу Р2 |
| Q10 | Р3о |  | Открыть помпу Р3 |
| Q11 | М |  | Включить двигатель |
| Q12 | L1 |  | Сигнал «авария» |

Система управления в общем виде:

СУ

14 DI                                      12 DO

Выбираем LOGO и число модулей расширения:

DM 16

LOGO 12/24 RC

8 DI                                      4DO

6 DI                                   8DO

2 DI free